…………………………………………                        									   Załącznik nr 2B

………………………………………… 	                               			   znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/12/24

…………………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz „Specyfikacja/Opis”

dot. agregatu prądotwórczego do zamontowania na przyczepce

Przedmiotem oferty jest dostawa agregatu prądotwórczego obudowanego/wyciszonego

wolnego od wad, fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2024 r.

Agregat nie będzie używany do zasilania podstawowego.

..................................................................................................................           .............................................

Nazwa / model / typ / producenta oferowanej zamiatarki				  					rok produkcji

UWAGA:

Należy wypełnić kolumnę nr 3 poniższej tabeli.

Poprzez wpisanie TAK/krótki opis lub konkretnej wartości Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań Zamawiającego.

| L.p. | Opis, wymagania w tym minimalne podstawowe wymogi techniczne - wymagane przez Zamawiającego | Opis, parametry techniczne agregatu - oferowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wymiary: maks. długość 1200 mm, maks. szerokość 800 mm, maks. wysokość 1250 mm |  |
| 2 | Waga bez paliwa: maks. 320 kg |  |
| 3 | Częstotliwość: 50 Hz |  |
| 4 | Napięcie znamionowe: 400/230 V |  |
| 5 | 3-fazowa moc znamionowa: min. 12,5 kVa |  |
| 6 | 3-fazowa moc maksymalna: min. 14,5 kVa |  |
| 7 | 3-fazowy prąd znamionowy: min. 18,0 A |  |
| 8 | 1-fazowa moc znamionowa: min. 6,0 kVa |  |
| 9 | 1-fazowa moc maksymalna: min. 7,0 kVa |  |
| 10 | 1-fazowy prąd znamionowy: min. 25,0 A |  |
| 11 | Stopień ochrony prądnicy: min. IP23 |  |
| 12 | Prądnica z elektroniczną regulacją napięcia AVR |  |
| 13 | Prądnica z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem |  |
| 14 | Paliwo silnika napędzającego: Pb lub ON |  |
| 15 | Zabezpieczenie silnika przed pracą ze zbyt niskim poziomem oleju |  |
| 16 | Gniazdo wtykowe prądu jednofazowego 230V 16A (1P, N, PE) szt. min. 1 |  |
| 17 | Gniazdo wtykowe prądu trójfazowego 400V 32A (3P, N, PE) szt. min. 1 |  |
| 18 | Wykonawca dopuszcza możliwość zamontowania przez Zamawiającego wyłącznika różnicowo-prądowego zabezpieczającego gniazda wtykowe bez utraty gwarancji na agregat |  |
| 19 | Zestaw do uziemienia agregatu |  |
| 20 | Czas pracy na pełnym baku: min. 12,0 godz |  |
| 21 | Agregat obudowany/wyciszony |  |
| 22 | Moc akustyczna Lwa: maks. 96 dB (zgodnie z Dyrektywą Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE) |  |
| 23 | Gwarancja na silnik: min. 24 miesiące w przypadku silników na ON oraz min. 36 miesięcy w przypadku silników na Pb |  |
| 24 | Agregat prądotwórczy oznakowany znakiem CE |  |
| 25 | Agregat prądotwórczy kompletny i gotowy do pracy |  |
| 26 | Dostawa na adres ul. Sondeja 15, 35-011 Rzeszów w terminie od podpisania umowy nie dłuższym niż: 60 dni |  |

……………………………………, …………..……..								………………………………………………………..

miejscowość				data												podpis(y) Wykonawcy