Załącznik nr 6

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/48/23

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAWORÓW GRZYBKOWYCH  KOŁNIERZOWYCH

- Zawór grzybkowy kołnierzowy fig  215 lub fig 218

- Ciśnienie nominalne  min PN 25 bar

- Temperatura dla pracy ciągłej T  ≥ 150 oC

- Czynnik – woda grzewcza

- Zawory powinny posiadać  możliwość montażu dowolnym położeniu.

- Zawory powinny posiadać  oznaczenie kierunku przepływu.

- Wymagania i badania techniczne zaworów wg PN-EN 12266-1.

- Szczelność – klasa szczelności A wg EN 12266-1

- Wymiary i tolerancje połączeń kołnierzowych powinny być zgodne z EN 1092-1. lub EN 1092-2

- Armatura powinna posiadać napęd ręczny bezpośredni w formie kółka

- Zamykanie armatury powinno następować poprzez obracanie urządzenia zamykającego w prawo.

- Armatura ma być odporna na naprężenia eksploatacyjne wywoływane obciążeniami mechanicznymi (ciśnienie, erozja, kawitacja) oraz niemechanicznymi (temperatura, korozja), które obniżają bezpieczeństwo i niezawodność oraz trwałość eksploatacyjną i zużycie materiałów (potwierdzone procedurą CE).

- Armatura ma być odporna na zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie sieciowej (takie jak piasek, czy produkty korozji)

- Armatura nie może posiadać elementów wymagających okresowej obsługi tj. elementów do smarowania czy doszczelniania, dostępnych jedynie po demontażu armatury z rurociągu.

- Elementy armatury powinny być odporne na korozyjny charakter wody. Wymagania odnoszące się do wody sieciowej określa norma PN-85/C-04601.

- Konstrukcja armatury musi pozwalać na sprawne otwieranie elementu odcinającego  przy maksymalnej różnicy ciśnień Δp = PN (Mpa)

- Siedlisko grzyba, grzyb, trzpień wykonane ze stali nierdzewnej, brązu lub mosiądzu.

- Uszczelnienie grafitowe

- Armatura ma być wykonana bez dodatkowych elementów odpowietrzających, odwadniających oraz odciążających.

- Wyrób ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE.

- Odlewy muszą być wykonane z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

- Chropowatość powierzchni obrobionych i nie obrobionych musi być zgodna z normami  przedmiotowymi oraz dokumentacją techniczną armatury.

- Wszystkie elementy armatury muszą być dopuszczone do montażu po odebraniu przez kontrolę jakości i stwierdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, warunkach technicznych i normach.

- Armatura musi być wykonana w stanie wolnym od naprężeń termicznych.

- Powierzchnia zewnętrzna armatury musi być zabezpieczona przed korozją poprzez naniesienie powłok ochronnych, np. przez pomalowanie, uchwyt ze stali konstrukcyjnej, galwanizowany lub malowany.

- Zawory mają być dostarczone z zabezpieczonymi króćcami.

- Każdy z zaworów musi posiadać tabliczkę znamionową lub oznaczenie trwale naniesione na korpus, zawierające co najmniej takie informacje jak: ciśnienie, temperatura kierunek przepływu, materiał z jakiego jest wykonany zawór, średnica, producent.

- Zawory muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ciśnieniowej nr 2014/68/UE.