Załącznik nr 4

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/77/23

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZASOBNIKÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

- Zasobnik (o konstrukcji pionowej) musi być wykonany w całości ze stali nierdzewnej pasywowanej przeznaczonej do stosowania w środowisku wody pitnej (wykonanie ze stali nierdzewnej obejmuje również wszelkie króćce i kołnierze przyłączeniowe, w które wyposażony jest zasobnik).

Dopuszczalne gatunki stali nierdzewnej pasywowanej minimum wg EN 1.4301 (wg AISI 304),  wg EN 1.4521

(wg AISI 444) lub wg EN 1.4401 (wg AISI 316) lub o lepszych parametrach technicznych.

Minimalna grubość ścianki płaszcza/ dennicy dla:

V=  150 l,    przy PN 0,6 MPa, min. grubość ścianki płaszcza – 3 mm , min. grubość ścianki dennicy - 4 mm.         V=  300 l,    przy PN 0,6 MPa, min. grubość ścianki płaszcza – 3 mm , min. grubość ścianki dennicy - 4 mm.

V = 500 l,    przy PN 0,6 MPa, min. grubość ścianki płaszcza – 4 mm , min. grubość ścianki dennicy  - 4 mm.

V=  1000 l,    przy PN 0,6 MPa, min. grubość ścianki płaszcza – 4 mm , min. grubość ścianki dennicy - 4 mm.

Część walcowa zasobnika (płaszcz) – cylindrycznie zamknięta obustronnie dennicami elipsoidalnymi.

- Oferowany zasobnik pionowy musi posiadać:

  - króćce przyłączeniowe górne/ boczne zgodnie z kol. 3 formularza „Oferta”  (zasilanie + odpływ), wg Tabeli nr 1

  - króciec odpowietrzający o średnicach, wg Tabeli nr 1,

  - króćce umożliwiające pomiar temperatury i ciśnienia (minimum jeden króciec ¾” umożliwiający montaż  manometru oraz co najmniej jeden króciec ¾” umożliwiający montaż termometru, umiejscowione w górnej części walcowej zasobnika),

  - króciec spustowy (odwadniający) umieszczony centrycznie w dennicy dolnej zasobnika (wg Tabeli 1),

  - zasobnik c.w.u. powinien posiadać nogi wsporcze o takiej wysokości by założona na zasobnik prefabrykowana izolacja termiczna nie stykała się z posadzką; dodatkowo wysokość nóg wsporczych powinna umożliwiać montaż elementów odwadniających do króćca odwadniającego (tj. kolano + zawór) - odległość pomiędzy dolną częścią króćca spustowego a posadzką min. 19 cm.

  - zasobnik powinien posiadać otwór wyczystkowy (rewizyjny) owalny lub okrągły – wg Tabeli nr 2

Tabela 1

| Pojemność [l] | Średnica króćców przyłączeniowych kołnierzowych (zasilanie + odpływ) | Króciec odpowietrzający gwintowany (gwint zewnętrzny) | Króciec spustowy gwintowany (gwint zewnętrzny) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | DN 50 | 1” | 2” |
| 300 | DN 65 | 1” | 2” |
| 500 | DN 65 | 1” | 2” |
| 1000 | DN 65 | 1” | 2” |

Tabela 2

| Pojemność [l] | Minimalne wymiary dla otworów wyczystkowych (rewizyjnych) owalnych [mm] | Minimalna średnica wewnętrzna dla otworów wyczystkowych (rewizyjnych) okrągłych [mm] |
| --- | --- | --- |
| 150 | 135x100 | 135 mm |
| 300 | 135x100 | 135 mm |
| 500 | 235x175 | 235 mm |
| 1000 | - | 235mm |

- Temperatura pracy min. do 85°C.

- Maksymalna średnica zasobnika bez izolacji (Dc max) 1: wg formularza Oferta – Załącznik nr 1.

- Maksymalna całkowita wysokość zasobnika (Hc max): wg formularza Oferta – Załącznik nr 1.

- Na każdym zasobniku (nie na izolacji) musi być umieszczona w sposób trwały tabliczka znamionowa, na

której muszą znajdować się następujące informacje:

-  znak wytwórcy,

-  typ i wielkość zasobnika,

-  numer seryjny zasobnika ciepła,

-  data produkcji,

-  max. temp. pracy,

-  max. ciśnienie pracy.

- Zasobnik należy dostarczyć z  prefabrykowaną izolacją termiczną (izolacja całej powierzchni zasobnika)

spełniającą następujące wymagania:

  - materiał izolacji -  pianka polietylenowa w osłonie zabezpieczającej izolację właściwą (przy ofercie należy podać   producenta, typ, oraz grubość izolacji termicznej),

  - parametry techniczne mają być zgodne z normą PN-B-02421, grubość izolacji min. 
40 mm,

  - izolacja musi być wykonana w sposób umożliwiający łatwy jej montaż na obiekcie oraz ew. demontaż oraz umożliwiać kontrolny dostęp do tabliczki znamionowej oraz otworu wyczystkowego poprzez odpowiednią konstrukcję całości izolacji.

- Zasobnik musi posiadać atest PZH dla wyrobu oraz aktualną aprobatę techniczną dla dostarczonej izolacji     cieplnej.

# Footnotes

Ze względu na wymiary pomieszczenia, w którym montowane będą zasobniki.